## Költségvetés főösszesítő
ELTE Lágymányosi Campus
Naperőmű telepítés költségvetés főösszesítő
Áltános leírás:
Az intézmény épületein tervezett naperőmű telepítése visz-watt védelemmel - költségvetés főösszesítő
Naperőmű mérete: |  | 231.12 | min. DC kWp
|  | 202 | AC kWp
Verzió: |  | Rev 1 - 2017.04.30.
Beruházási adatok
T.sz. | Megnevezés | Anyag | Munkadíj | Beruházási összeg (nettó) | Áfa | Áfa | Beruházási összeg (bruttó)
|  | Ft | Ft | Ft | % | Ft | Ft
1 | Napelemek | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0
2 | DC kábelezés | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0
3 | Tartószerkezet | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0
4 | Inverterek, hálózati csatlakozás elemei | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0
5 | Monitoring kiépítése | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0
6 | Egyebek | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0
| Mind összesen | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Megjegyzések:
A méretek ellenőrzése ajánlattétel előtt az ajánlattevő feladata. Jelentős eltérés észrevételezendő!
Az egyes tételekre vonatkozóan bármilyen eltérést előzetesen egyeztetni kell a Megrendelővel!

## PV tételek
Megjegyzések:
A költségvetés a helyszín jelenlegi felmérése alapján készült. Egyes tételek mennyisége jellegükből adódóan becsült, pl. a kábelhosszak a végleges nyomvonaltól függően kismértékben változhatnak.
A kivitelező ajánlatot csak a helyszíni adottságok ismeretében, azok todomásulvételével tehet A kiírt mennyiségeket felül kell vizsgálni és jelentős eltérés esetén észrevételként külön jelezni kell!
A kivitelezés során a vonatkozó szabványokat, előírásokat maradéktalanul be kell tartani!
Árajánlat tételekor a kivitelező köteles a meglévő műszaki leírásokban és terveken feltüntetett információkat is figyelembe venni!
A beruházás megvalósulása során kifejezetten törekedni kell igényes, szép megoldásások alkalmazására! A látványban meghatározó elemeket azok véglegesítése előtt a Megrendelővel (megbízottjával) jóvá kell hagyatni. Amennyiben lényeges változás történik a műszaki tartalomban, az új engedélyezési eljárásokat jelenthet.
Figyelem: Valamennyi beépítésre kerülő berendezésnek, készüléknek anyagnak, a kivitelezéshez szükséges összes magyar hatósági engedéllyel rendelkeznie kell! Csak olyan termékeket lehet beépíteni, amelyek megfelelnek az EU-s, illetve azok hiányában a vonatkozó magyar szabványoknak és jogszabályi előírásoknak. Ezen megfelelőségi bizonylatok meglétére az ajánlatban hivatkozni kell és a megvalósulási dokumentáció részét képezik!
Tsz. | Tsz. | Megnevezés | Menny. | Me. | Anyag egységár | Munkadíj egységár | Anyag összesen | Munkadíj összesen | Összesen | ÁFA kulcs | ÁFA | Érték ÁFÁ-val
[5 empty] | Ft | Ft | Ft | Ft | Ft | % | Ft | Ft
1. |  | Napelemek
| 1.1. | Heckert Solar NeMo 60P-270 4BB polikristályos napelemek, 270 Wp egységteljesítménnyel. A napelemek csak pozitív teljesítménytűek lehetnek, 10 év gyártói hibára vonatkozó garanciával, és 25 év 80% teljesítménygaranciával. Gyártó egyedi számozással, jegyzőkönnyvel. 5400 Pa hó és 2400 Pa szélterhelésre vonatkozó tanúsítvánnyal. Termékdíjjal Napelemek rögzítőkészletével. | 856 | db |  |  | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0
|  | 1. tétel összesen: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2. |  | DC kábelezés
| 2.1. | Solar DC kábelezés. Minimális keresztmetszet 4 mm2, fekete (-) és piros (+) színjelölt. Pozítív és negatív ágak együtt vezetve (induktív hurkok kialakítása nélkül), a stringek plusz (a napelemeket kívül) toldás nélkül kialakítva. Esztétikus, rejtett kábelvezetés, rögzítések tartószerkezeten időjárás és UV álló rögzítő bilincsekkel. | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0
| 2.2. | Szerelőszinten fém, kültéri kialakítású kábeltálcák kialakítása a kábelezés számára. Éles élek élvédével szerelve. EPH rendszerbe bekötve az előírásoknak megfelelően. Feliratozva. | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0
| 2.3. | Vezeték csatlakozások MC4 csatlakozókkal. UV álló, IP67 védelemmel, ezüstözött érintkezőkkel. Gyártói présfogóval szerelve. | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0
| 2.4 | Esztétikus átvezetések kialakítása az inverterek felé tetőgerincen. A kialakításnak olyannak kell lennie, hogy megakadályozza a beázást hosszú távon is. Megjegyzés: a pontos elhelyezkedésnél figyelembe kell venni a TvMI előírásainak történő megfelelést (a belépési ponttól <5 m-belül legyenek az inverterek). | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0
|  | 2. tétel összesen: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3. |  | Tartószerkezet
| 3.1. | Tartószerkezet kialakítása a terveknek megfelelően korcolt lemeztetőre. A kivitelezés során különös figyelmet kell szentelni a tető épségének megörzésére, az esetleges beázások megakadályozására. Az esetleges sérüléseket ki kell javítani. A gyártói előírások szerint szerelve, kompletten. Vízszintes tartók dilatációs csatlakozásokkal szerelve. | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0
| 3.2. | A napelem mezők biztonsági rögzítése tervek szerint. | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0
|  | 3. tétel összesen: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4. |  | Inverterek, hálózati csatlakozás elemei
| 4.1. | Fronius Symo 7.0-3-M, inverter 2 MPP vezőrlővel, 1 WLAN kommunikációs kártyával, SolarNet hálózatba kötve, DC stringbiztosítákokkal és DC leválasztókapcsolóval szerelve tervek szerint, kiépített teljesítményszabályozási rendszerrel. | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0
| 4.2. | Fronius Symo 10.0-3-M, inverter 2 MPP vezőrlővel, 1 WLAN kommunikációs kártyával, SolarNet hálózatba kötve, DC stringbiztosítákokkal és DC leválasztókapcsolóval szerelve tervek szerint, kiépített teljesítményszabályozási rendszerrel. | 2 | db |  |  | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0
| 4.3. | Fronius Symo 12.5-3-M, inverter 2 MPP vezőrlővel, SolarNet hálózatba kötve, DC stringbiztosítákokkal és DC leválasztókapcsolóval szerelve tervek szerint, kiépített teljesítményszabályozási rendszerrel. | 2 | db |  |  | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0
| 4.4. | Fronius Symo 15.0-3-M, inverter 2 MPP vezőrlővel, SolarNet hálózatba kötve, DC stringbiztosítákokkal és DC leválasztókapcsolóval szerelve tervek szerint, kiépített teljesítményszabályozási rendszerrel. | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0
| 4.5. | Fronius Symo 17.5-3-M, inverter 2 MPP vezőrlővel, SolarNet hálózatba kötve, DC stringbiztosítákokkal és DC leválasztókapcsolóval szerelve tervek szerint, kiépített teljesítményszabályozási rendszerrel. | 2 | db |  |  | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0
| 4.6. | Fronius Symo 20.0-3-M, inverter 2 MPP vezőrlővel, SolarNet hálózatba kötve, DC stringbiztosítákokkal és DC leválasztókapcsolóval szerelve tervek szerint, kiépített teljesítményszabályozási rendszerrel. | 5 | db |  |  | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0
| 4.7. | Inverterek tartószerkezetre rögzítése szerelőtetőn, függőleges oldalfalon. A pontos elhelyezéseket a kivitelezés megkezdése előtt a Megrendelővel egyeztetni kell! A szerelés az épületekbe történő belépéstől max. 5, a napelemektől max. 10 méreren belül történik! Az inverterek egyesével kerülnek telepítésre, célszerűen a csatlakozási pont közelében, falra terhelve. Kültéri kivitelű, esővédő féltetővel szerelve. | 13 | klt |  |  | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0
| 4.8. | DC túlfeszültség védelem kialakítása MPP vezérlőnként (összesen 23 db, B+C), különálló, esztétikus, kettős szigetelésű, 1000 V DC kiselosztókban (13 db). | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0
| 4.9. | A hálózatra csatlakozás a szinti elosztókban, épületenként 1 helyen történik. A szükséges vésés-áttörés-szerelés után a falakat teljes egészében ki kell javítani (szükség szerint tömítés, vakolás, glettelés, festés). | 4 | klt |  |  | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0
| 4.10. | Csatlakozás meglévő főelosztó szekrényekre, épületenként 1-1 helyen. A csatlakozáshoz szükséges elemekkel (túláramvédelem, leválasztás). | 2 | klt |  |  | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0
| 4.11. | Az SZx, jelű elosztókban (összesen 8 db) kerülnek elhelyezésre a berendezés leválasztó kapcsolói, túláram és túlfeszültség védelmi eszközei. A kialakított túlfeszültség védelemnek integráltan kell illeszkednie a meglévő túlfeszültség védelmi rendszerbe. A főelosztókba is telepíteni kell a 7.2. TvMI szerinti figyelmeztető feliratokat. | 8 | klt |  |  | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0
| 4.12. | Visz-watt védelem kiépítése. Az alap áramjeleket a megrendelő biztosítja. A teljesítményszabályozáshoz szükséges vezérlés kialakítása. | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0
|  | 4. tétel összesen: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5. |  | Monitoring kiépítése
| 5.1. | Az inverterek 2 WLAN opcióval kerülnek telepítésre, a többi épületenként Solar_Net hálózatba kötve. A telepített rendszernek képesnek kell lennie a termelt energia paramétereinek (teljesítmény, napi, heti, havi és éves adatok stb.) tárolására, megjelenítésére. A rendszer a berendezés esetleges hibás működéséről emailt küljön a megadott email címekre. | 2 | klt |  |  | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0
| 5.2. | Szükséges adatkábelezés kialakítása. Az internet elérés az épületekben biztosított, kb. 100 m belül. Idáig a hálózat kiépítése a vállalkozó feladata. A kábelezés kábelcsatornában, lehetőség szerint a meglévő csatornákat kihasználva kerül kialakításra. | 2 | klt |  |  | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0
|  | 5. tétel összesen: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6. |  | Egyebek
| 6.1. | Az épület rendelkezik nem norma szerinti kiépített villámvédelmi rendszerrel. A tetőre szerelt elemeket a meglévő villámvédelmi rendszerekbe bele kell integrálni. A módosult részek villámvédelmi felülvizsgálatát el kell végezni! | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0
| 6.2. | A szállítási terjedelem része az érintett rész érintésvédelmi felülvizsgálata és jegyzőkönyvének elkészítése. | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0
| 6.3. | A beruházás teljes kiviteli és megvalósulási tervdokumentáció elkészítése, 3-3 pld. nyomtatott és CD/DVD-n. | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0
|  | 6. tétel összesen: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0